## Datos de Entrada
FAFA - DATOS DE ENTRADA
Celdas amarillas: editar con los datos reales del proyecto. Las celdas grises corresponden a criterios base de la Guía y no deberían modificarse sin justificación técnica.
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad
Población de diseño | P | 1000 | hab
Dotación de agua potable | Dot | 150 | L/hab/día
Coeficiente de retorno | Cr | 0.8 | -
Temperatura media del agua en el mes más frío | T | 18 | °C
DBO5 del agua residual cruda | DBO0 | 400 | mg/L
DQO del agua residual cruda | DQO0 | 750 | mg/L
SST del agua residual cruda | SST0 | 450 | mg/L
Tratamiento primario aguas arriba | TP | Tanque Imhoff | -
Remoción DBO5 en tratamiento primario | ηDBO,p | 30% | fracción
Remoción DQO en tratamiento primario | ηDQO,p | 25% | fracción
Remoción SST en tratamiento primario | ηSST,p | 60% | fracción
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL FAFA
Tiempo de retención hidráulica adoptado | TRH | 0.5 | d
Factor de volumen del material de relleno (NBR 13969) | Fv | 1.6 | -
Número de unidades FAFA en paralelo | n | 1 | unid
Configuración de alimentación | Conf | Falso fondo | -
Altura del material filtrante | hm | 0.6 | m
Altura del falso fondo (incluye losa) | hf | 0.6 | m
Lámina de agua sobre el material filtrante | ha | 0.3 | m
Borde libre / resguardo | bl | 0.2 | m
Relación largo/ancho adoptada por unidad | L/B | 2 | -
Área máxima servida por tubo de alimentación | At,max | 3 | m²/tubo
Diámetro de orificios en losa perforada | do | 0.025 | m
Área abierta mínima de la losa perforada | Aab,min | 5% | fracción
Tamaño mínimo del material filtrante | dmin | 25 | mm
Tamaño máximo del material filtrante | dmax | 50 | mm
Coeficiente de producción de lodos | Yl | 0.15 | kg MS/kg DQO
Concentración adoptada del lodo extraído | Xl | 5% | fracción
Intervalo de extracción/limpieza adoptado | ΔtL | 75 | d
Remoción DBO5 adoptada en el FAFA | ηDBO,f | 65% | fracción
Remoción DQO adoptada en el FAFA | ηDQO,f | 60% | fracción
Remoción SST adoptada en el FAFA | ηSST,f | 70% | fracción
Espesor mínimo de muros y piso | e | 0.2 | m
Separación máxima entre colectores de salida | Sc,max | 1.5 | m
Diámetro de tapa de inspección | Dt | 0.8 | m
Diámetro de tubo guía de drenaje | Dg | 0.2 | m
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.1 FAFA (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C18: Tabla 7.2: para caudales >9 m³/d, TRH = 0,75 d si T<15 °C y 0,50 d si T≥15 °C. La Guía no recomienda FAFA por debajo de 15 °C salvo justificación. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C19: NBR 13969 (1997), citada por la Guía: V = 1,60·N·C·TRH. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C22: Con falso fondo, la Guía adopta 0,60 m de material filtrante; con parrilla se usa habitualmente 1,20 m. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C23: El falso fondo se limita a aproximadamente 0,60 m incluyendo la losa. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C27: Cada tubo de alimentación debe cubrir menos de 3 m² de fondo. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C28: Losa perforada: orificios de 2,5 cm de diámetro. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C29: La suma de áreas de orificios debe ser al menos 5% del área del falso fondo. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C30: Material filtrante recomendado: grava/canto rodado inerte de 25-50 mm. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C32: Producción de lodos FAFA: 0,1-0,2 kg MS/kg DQO alimentada; se adopta 0,15 como valor medio. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C38: Hormigón armado: espesores mínimos de muros y piso de 0,20 m. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C39: En FAFA rectangular, distancia entre canales/tuberías de recolección ≤1,5 m. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C40: Si el FAFA va cubierto, la Guía recomienda tapa de inspección de 0,80 m de diámetro. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf
Note on C41: Tubo guía de drenaje: diámetro de 0,20 m por cada 3 m² de fondo cuando existe falso fondo. https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Calculos
FAFA - MEMORIA DE CÁLCULO
Descripción | Valor | Unidad | Criterio / observación
1. CAUDALES DE DISEÑO
Caudal medio diario (Qm) |  | L/s
Caudal medio diario (Qm) |  | m³/d
Factor punta de Harmon (M) |  | - | Diagnóstico hidráulico
Caudal máximo horario (Qmax) |  | L/s
Caudal máximo horario (Qmax) |  | m³/h
Caudal máximo horario equivalente diario |  | m³/d | Solo para comparación hidráulica
2. CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE AL FAFA (DESPUÉS DEL PRIMARIO)
DBO5 afluente al FAFA |  | mg/L
DQO afluente al FAFA |  | mg/L
SST afluente al FAFA |  | mg/L
Carga de DBO5 al FAFA |  | kg/d
Carga de DQO al FAFA |  | kg/d | Base para estimación de lodos
3. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO Y GEOMÉTRICO DEL FAFA
TRH recomendado por temperatura (Q > 9 m³/d) |  | d | Tabla 7.2 NBR 13969 citada por la Guía
TRH adoptado |  | d | Debe ser ≥ TRH recomendado
Volumen líquido efectivo asociado al TRH |  | m³ | Qm × TRH
Volumen total de material de relleno requerido |  | m³ | V = 1,60 × Qm × TRH
Fracción de volumen líquido implícita |  | - | Diagnóstico del factor 1,60
Área total de sección transversal requerida |  | m² | S = V / h
Área por unidad FAFA |  | m²
Ancho por unidad (B) |  | m | Geometría rectangular adoptada
Largo por unidad (L) |  | m
Altura interna total |  | m | hm + hf + ha + bl
Volumen geométrico por unidad |  | m³
Volumen geométrico total |  | m³
Carga hidráulica superficial a Q medio |  | m³/m²·d | Indicador hidráulico
Velocidad ascensional a Q medio |  | m/h | Indicador hidráulico
Velocidad ascensional a Q máximo horario |  | m/h | Indicador hidráulico
4. DISTRIBUCIÓN, LOSA PERFORADA Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Tubos de alimentación mínimos por unidad |  | unid | Cada tubo sirve < 3 m²
Área real servida por tubo |  | m²/tubo | Debe ser ≤ 3 m²
Tubos de alimentación totales |  | unid
Tubos guía de drenaje por unidad |  | unid | 1 tubo guía Ø0,20 m por cada 3 m² de fondo
Área abierta mínima requerida en losa por unidad |  | m²
Área de un orificio de losa |  | m² | Ø 25 mm
Número mínimo de orificios por unidad |  | unid | Gobierna el 5% de área abierta; verificar también la separación constructiva indicada por la Guía
Área abierta real de losa |  | fracción | Debe ser ≥ 5%
Colectores de salida mínimos por unidad |  | unid | Separación transversal ≤ 1,5 m
Separación resultante entre colectores |  | m
Orificios de losa totales |  | unid
Altura material filtrante + falso fondo |  | m | Máximo de referencia: 1,20 m
5. RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN DE LODOS
Remoción teórica de DQO por correlación de TRH |  | % | Correlación bibliográfica; la Guía advierte menores rendimientos reales en Bolivia
Remoción DBO5 adoptada en FAFA |  | fracción | Valor editable dentro de rango de referencia
Remoción DQO adoptada en FAFA |  | fracción | Valor editable dentro de rango de referencia
Remoción SST adoptada en FAFA |  | fracción | Valor editable dentro de rango de referencia
DBO5 esperada en efluente FAFA |  | mg/L
DQO esperada en efluente FAFA |  | mg/L
SST esperados en efluente FAFA |  | mg/L
Remoción global DBO5 (primario + FAFA) |  | fracción
Remoción global DQO (primario + FAFA) |  | fracción
Remoción global SST (primario + FAFA) |  | fracción
Producción de lodos secos en FAFA |  | kg MS/d | 0,1-0,2 kg MS/kg DQO; valor adoptado editable
Volumen diario estimado de lodo |  | m³/d | Supone densidad ≈ 1000 kg/m³
Volumen de lodo acumulado por intervalo |  | m³ | Referencia operativa para limpieza
6. VERIFICACIONES DE APLICABILIDAD Y DISEÑO
Población dentro del rango 1.000-2.000 hab |  |  | Guía limita por prudencia su aplicación a 1.000-2.000 hab
Temperatura media del mes más frío ≥ 15 °C |  |  | FAFA no recomendado <15 °C salvo estudio específico
Caudal medio > 9 m³/d para usar Tabla 7.2 mostrada |  |  | La fila de diseño reproducida por la Guía corresponde a Q>9 m³/d
TRH adoptado ≥ TRH recomendado
Altura material + falso fondo ≤ 1,20 m
Área servida por tubo de alimentación ≤ 3 m²
Área abierta real de losa ≥ 5% (si falso fondo)
Espesor de muros y piso ≥ 0,20 m
Material filtrante dentro de 25-50 mm
Separación entre colectores ≤ 1,50 m
Resultado general
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.1 FAFA (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Resumen
FAFA - RESUMEN DE DISEÑO
Elemento | Valor | Unidad | Estado / nota
Caudal medio diario |  | m³/d
Caudal máximo horario |  | L/s
TRH recomendado |  | d
TRH adoptado |  | d
Volumen de material filtrante |  | m³
Área total requerida |  | m²
Número de unidades |  | unid
Ancho por unidad |  | m
Largo por unidad |  | m
Altura interna total |  | m
Tubos de alimentación por unidad |  | unid
Tubos guía de drenaje por unidad |  | unid
Orificios mínimos de losa por unidad |  | unid
DBO5 esperada en efluente |  | mg/L
DQO esperada en efluente |  | mg/L
SST esperados en efluente |  | mg/L
Producción de lodos secos |  | kg MS/d
Volumen de lodo por intervalo |  | m³
Resultado general |  | -
Criterios clave: la Guía limita por prudencia los FAFA a 1.000-2.000 habitantes, preferentemente en Valles y Llanos; no recomienda su uso con temperatura media del agua del mes más frío <15 °C salvo estudio exhaustivo. Requiere pretratamiento y tratamiento primario previo, y normalmente un postratamiento para cumplir objetivos de vertido.
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.1 FAFA (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf

## Esquemas
FAFA - ESQUEMAS DE LA ESTRUCTURA Y LÍNEA DE TRATAMIENTO
Esquemas generados con las dimensiones del ejemplo de la hoja 'Datos de Entrada'. Si se modifican los datos, los cálculos se actualizan automáticamente pero las imágenes son ilustrativas y deben regenerarse para reflejar nuevas dimensiones.
Fuente principal: Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas residuales - Módulo 2, Cap. 7.1 FAFA (MMAyA/VAPSB; CEDEX). https://ceh.cedex.es/web/documentos/FCAS/2_Guia_PTAR_Bolivia.pdf