## Datos de Entrada
Selección Preliminar de Desinfección UV
Planilla independiente de dimensionamiento de unidad de tratamiento de aguas residuales.
Variable | Valor | Unidad | Tipo | Referencia / criterio | Observación
Población de diseño | 1000 | hab | Entrada | Proyecto | Editable
Caudal medio diario | 120 | m3/d | Entrada | Proyecto / aforo | Editable
Factor de punta | 2.5 | - | Entrada | Proyecto | Editable
Q medio horario |  | m3/h | Fórmula | Qmed/24 | Calculado
Q máximo horario |  | m3/h | Fórmula | Qmed·Fp/24 | Calculado
Q máximo |  | m3/s | Fórmula | Qmax,h/3600 | Calculado
DBO5 afluente | 300 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
DQO afluente | 600 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
SST afluente | 350 | mg/L | Entrada | Caracterización real preferente | Editable
Temperatura del agua | 18 | °C | Entrada | Mes más frío | Editable
Zona ecológica | Valles | - | Entrada | Altiplano / Valles / Llanos | Editable
Carga DBO5 |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado
Carga DQO |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado
Carga SST |  | kg/d | Fórmula | Q·C/1000 | Calculado

## Calculos
Selección Preliminar de Desinfección UV - Cálculos
Celdas azules: entradas de diseño. Celdas negras: fórmulas. Celdas naranjas: criterio preliminar a revisar.
Parámetro | Valor | Unidad | Criterio | Verificación | Comentario
Q máximo horario |  | m3/h | Entrada
Transmitancia UV (UVT) | 65 | % | Entrada requerida | Medir en efluente real
Dosis UV objetivo | 40 | mJ/cm2 | Criterio de proyecto |  | Verificar requisito
Factor de diseño | 1.25 | - | Margen editable
Dosis UV de diseño |  | mJ/cm2
Selección de equipo | CONSULTAR CURVAS DE FABRICANTE | - | Depende de Qmax, UVT y dosis |  | No se inventa número de lámparas

## Resumen
Selección Preliminar de Desinfección UV - Resumen
Síntesis automática del dimensionamiento y controles principales.
Indicador | Resultado | Unidad | Estado | Referencia | Nota
Q máximo |  | m3/h | Dato | Proyecto
UVT |  | % | Requerido | Medición real
Dosis de diseño |  | mJ/cm2 | Preliminar | Verificar objetivo
Equipo |  | - | PENDIENTE | Curvas de fabricante

## Fuentes
Fuentes y alcance
Fuente | Contenido | URL | Nivel | Aplicación | Observación
Guía técnica PTAR Bolivia - Módulo 1 | Datos básicos, líneas, pretratamiento y primarios | https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/guia-tecnica-para-la-seleccion-y-diseno-de-lineas-de-tratamiento-de-aguas-residuales | Directo | Criterios exactos cuando están contenidos en el Módulo 1 | Documento base del paquete
Biblioteca del Agua MMAyA/SIARH | Referencia pública de la Guía completa | https://datos.siarh.gob.bo/biblioteca/518 | Referencia | Localización de módulos complementarios
Módulos 2/3 de la Guía | Tratamientos secundarios, desinfección y lodos | https://www.aguasresiduales.info/revista/libros/guia-tecnica-para-la-seleccion-y-diseno-de-lineas-de-tratamiento-de-aguas-residuales | Revisión requerida | Los criterios naranjas son parámetros iniciales editables | Verificar antes de diseño final
ALCANCE: dimensionamiento paramétrico para anteproyecto. El diseño final debe cerrarse con aforo/muestreo, topografía, geotecnia, perfil hidráulico, estructuras, equipos, electricidad, automatización, APU y normativa vigente.